附件七
各種消防安全設備測試報告書
滅火器測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
用 途					所需滅火效能值
樓 / 層	用 途		面積	滅火器種類及數量					滅火效能值					結 果
				a		b	c	d		e	f		合計	A		B	C		適應性		設置場所等		標 識

合 計
備註
測試 / 器 / 材	器材名稱	型 式			校正年月日				製造廠商			器材名稱			型 式					校正年月日		製造廠商

註：1.滅火器之種類別欄中，a為乾粉滅火器、b為泡沫滅火器、c為二氧化碳滅火器、d為水滅火器、e為強化液滅火器、f為大型滅火器。
2.滅火效能值「C」欄，如設有符合之滅火器則以打「○」方式表示。
3.測試人員應依本表填寫適當內容，測試結果符合規定者於「結果」欄位下打「○」，不符合者打「×」。

室內消防栓設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
用 途					構 造
總樓地板面積				㎡			樓層數	地上 層 地下 層
試 驗 項 目					種類．容量等內容				結果
	水 源		水源的種類．構造			─────
			水 量			m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
			給水裝置			─────
外			耐震措施			有 ． 無
		設 置 場 所
		重力水箱			構 造
					內容積．落差	m3 m
	加				配管．閥類	─────
觀					水位計	─────
	壓	壓力水箱			種類．構造
					內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
	送				自動加壓裝置	有 ． 無
					配管．閥類	─────
試	水				水位計．壓力計	─────
		消防幫浦				製造廠			額定出水量 ℓ/min
	裝				幫浦規格				額定全揚程 m
					型式			製造號碼
	置					製造廠			種類 型電動機
驗					電動機規格				額定電壓 Ｖ
					型式			額定電流 Ａ
					製造號碼			額定輸出 HP/ KW

室內消防栓設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
	加	消防幫浦	幫浦	設置狀況	─────
			．	接地工程	種接地
			電動機	配線	─────
外				潤滑油	─────
				配管．閥類	管徑 A
			防止水溫上昇排 / 放裝置	限流孔	流過口徑 mm
	壓			設在中繼幫浦 / 之排放配管． / 排放裝置	排放配管高度 m

					排放裝置設定壓力 kgf/cm2
	送		性能試驗裝置之配管． 閥類		─────
				材質	鋼板製．合成樹脂製
				水量	l
	水		呼水	溢水用排水管	管徑 A
觀				呼水管	管徑 A
			裝置	補給水管	管徑 A
	裝			減水警報裝置	浮球閥．電極
				設置場所
			控制	控制盤	─────
	置		裝置	預備品	─────
				接地工程	種接地
			壓力計．	設置位置	─────
試			連成計	性能	壓力計精度等級 級
		耐震措施			有 ． 無
		直接操作部	設置場所
	啟		標示		─────
		遠隔操作部	設置場所		─────
驗	動		構造		─────
			標示		─────
	裝	遠隔自動啟動裝置(限第2種消防栓)			─────
		啟動用水壓	啟動用壓力水槽
	置	開關裝置	水槽容量		l
			配管．閥類		管徑 A

室內消防栓設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
	配	設置狀況
	管	配管			─────
外	．	閥類			─────
	閥	吸水管			─────
	類	底閥			─────
		耐震措施			有 ． 無
	電	常用電源			V
	源	緊急電源種類			發電機設備．蓄電池設備
觀			消防栓 / 設置個數	設置樓層					──
				第1種消防栓					──
	消			第2種消防栓					──
			設置場所		─────
		消防栓	周圍狀況．操作性		─────
			開關閥設置高度		距樓地板面之高度 m
試			水帶接	第1種消防栓	─────
	防		續狀況	第2種消防栓	─────
			消防栓開關閥		─────
		室內 / 消防栓箱	周圍狀況		─────
			設置狀況		─────
			材質		─────
	栓		表示燈		─────
驗			標示		─────
			水帶		─────
			水帶接續口		─────
		水帶‧瞄子	瞄子	第1種消防栓	─────
	等			第2種消防栓	─────
			結合狀態		─────
			收納狀態		捲盤式．折疊收納式．其他
		減壓裝置

室內消防栓設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
		重力水箱		動作 試驗		給水裝置動作狀況		─────
				靜水壓測定				最低位 m、 最高位 m
	加	壓力水箱		動作 試驗		給水裝置動作狀況		─────
				自動加壓裝置動作狀況		─────
性	壓			靜水壓測定				最低位 kgf/cm2 / 最高位 kgf/cm2
	送			呼水 裝置 / 動作 試驗		減水警報裝置動作狀況		距底面之高度 cm
				自動給水裝置動作狀況		─────
	水					由呼水槽補給水狀況		─────
能				控制裝		啟動．停止操作時狀況		─────
	裝			置試驗		電源切換時運轉狀況		─────
				啟動裝置 / 試驗． / 幫浦啟動 / 表示試驗		幫浦啟動狀況		─────
	置	消 防				啟動表示點燈狀況		─────
				啟動用水壓開關		設定壓力 kgf/cm2
試	試					裝置動作壓力		動作壓力 kgf/cm2
		幫 浦				運轉狀況		─────
	驗					關閉運轉 / 時狀況	關閉揚程	m
				幫浦			電壓	V
				電流	A
驗				試驗		額定負荷 / 運轉時 / 狀況	額定揚程	m
				電壓	V
				電流	A
				防止水溫上昇排放裝置試驗				排放水量 ℓ/min
				幫浦性能試驗裝置試驗				表示值的差 l
		配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
綜	放	－	消防栓編號		放水壓力			放水量
合	水	同時放 / 水試驗			kgf/cm2			ℓ/min
試	試				kgf/cm2			ℓ/min
驗	驗	個 別			kgf/cm2			ℓ/min

室內消防栓設備
試驗項目					種類．容量等內容			結果
綜合試驗	操作性試驗(限第二種消防栓)					捲盤式．折疊收納式
	緊急電源 / 切換試驗			發電機設備				─────
				蓄電池設備				─────
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱		型 式		校正年月日	製造廠商	器材名稱		型 式	校正年月日		製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

室外消防栓設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
用 途					構 造
總樓地板面積					樓層數	地上 層 地下 層
試 驗 項 目					種 別 ． 容 量 等 內 容					結果
	水 源		水源種類．構造			─────
			水 量			m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
			給水裝置			─────
外			耐震措施			有 ． 無
		設 置 場 所
		重 力 / 水 相			構 造
	加				內容積．落差	m3 m
					配管．閥類	─────
觀	壓				水位計	─────
		壓 力 / 水 箱			種類．構造
	送				內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
					自動加壓裝置	有 ． 無
	水				配管．閥類	────────
試					水位計．壓力計	────────
	裝	消 防 / 幫 浦				製造廠				額定出水量 l /min
					幫浦規格					額定全揚程 m
	置					型式				製造號碼
					製造廠				種類 型電動機
驗					電動機規格					額定電壓 V
					型式				額定電流 A
					製造號碼				額定輸出 HP/ KW

室外消防栓設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
	加	消防幫浦	幫浦	設置狀況	────────
外			．	接地工程	種接地
			電動機	配線	────────
				潤滑油	────────
	壓		防止水溫上昇之排放裝置	配管．閥類	管徑 A
				限流孔	流過口徑 mm
			性能試驗裝置配管．閥類		────────
	送			材質	鋼板製．合成樹脂製
				水量	l
觀			呼水	溢水用排水管	管徑 A
	水			呼水管	管徑 A
			裝置	補給水管	管徑 A
				減水警報裝置	浮球閥．電極
	裝			設置場所	────────
			控制	控制盤	────────
試			裝置	預備品	────────
	置			接地工程	種接地
			壓力計．	設置位置	────────
			連成計	性能	壓力計之精度等級 級
		耐震措施			有 ． 無
		直接操作部	設置場所
	啟		標示		────────
		遠隔操作部	設置場所		────────
驗	動		構造		────────
			標示		────────
	裝	啟動表示燈
		啟動用水壓 / 開關裝置	啟動用壓力水槽
	置		水槽容量		l
			配管．閥類		管徑 A
	配管．閥類		設置狀況		────────
			配管		────────

室外消防栓設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
	配管．閥類			閥類		────────
				吸水管		────────
外				底閥		────────
				耐震措施		有 ． 無
	電	常 用 電 源				V
	源	緊 急 電 源 種 類				發電機設備．蓄電池設備
				設置數量
				設置場所
觀	消			周圍狀況．操作性		────────
		消防栓		開關閥設置位置		距樓地板面之高度 m
				水帶接續口		距樓地板面之高度 m
				消防栓開關閥		────────
	防			標示		────────
		室外消防 / 栓箱		設置場所		────────
試				設置狀況		────────
				周圍狀況		────────
	栓			材質		────────
				標示		────────
				水帶		────────
				水帶接續口		────────
驗	等	水帶‧瞄子		瞄子		mm
				結合狀態		────────
				收納狀態		────────
		減壓措置
性 / 能 / 試 / 驗	加 / 壓 / 送 / 水 / 裝置 / 試 / 驗	重力 / 水箱	動作 試驗		給水裝置動作狀況	────────
			靜水壓測定			最低位 m、 最高位 m
		壓力 / 水箱	動作 / 試驗		給水裝置動作狀況	────────
				自動加壓裝置動作狀況	────────
			靜水壓測定			最低位 kgf/cm2 / 最高位 kgf/cm2
		消防	呼水 / 裝置 / 動作 / 試驗		減水警報裝置動作狀況	距底面之高度 cm
		幫浦			自動給水裝置動作狀況	────────

室外消防栓設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
	加		呼水裝置動作試驗				由呼水槽補給水狀況					────────
性		消	控制裝				啟動．停止操作時狀況					────────
	水		置試驗				電源切換時運轉狀況					────────
			啟動裝置試驗． / 幫浦啟動表示試驗				幫浦啟動狀況					────────
	送					啟動表示點燈狀況					────────
		防					啟動用水壓開關裝置 / 動作壓力					設定壓力 kgf/cm2
能	水					動作壓力 kgf/cm2
				運轉狀況					─────
	裝					關閉運轉 / 時狀況			關閉揚程		m
			幫浦					電壓		V
	置	幫					電流		A
試			試驗				額定負荷			額定揚程		m
	試					運轉時			電壓		V
				狀況			電流		A
	驗		防止水溫上昇排放裝置試驗					排放水量 ℓ/min
		浦	幫浦性能試驗裝置試驗					表示值的差 l
驗	配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
綜 / 合 / 試 / 驗	放	－		消防栓編號					放水壓力					放 水 量
	水	同時放水試驗					kgf/cm2					ℓ/min
	試					kgf/cm2					ℓ/min
	驗	個別					kgf/cm2					ℓ/min
	緊 急 電 源					發電機設備					────────
	切換試驗					蓄電池設備					────────
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱				型 式			校正年月日			製造廠商		器材名稱			型 式	校正年月日		製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

自動撒水設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
用 途					構 造
總樓地板面積				㎡			樓層數	地上 層 地下 層
加壓送水裝置種類					方式
流水檢知裝置方式					濕式 乾式 預動作式
撒水頭					種 類
					設置數量
試 驗 項 目					種 類 ． 容 量 等 內 容				結果
	水 源		水源種類．構造			─────
			水 量			m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
			給水裝置			─────
外			耐震措施			有 ． 無
		設置場所
	加	重力水箱			構 造
					內容積．落差	m3 m
觀	壓				配管．閥類	─────
					水位計	─────
	送	壓力水箱			種類．構造
					內容積．有效壓力	m3 ． kgf/cm2
試	水				自動加壓裝置	有 ． 無
					配管．閥類	─────
	裝				水位計．壓力計	─────
		消防幫浦				製造廠			額定出水量 ℓ/min
驗	置				幫浦規格				額定全揚程 m
					型式			製造號碼

自動撒水設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容		結果
		消防幫浦			製造廠	種類 型電動機
			電動機規格			額定電壓 Ｖ
					型式	額定電流 Ａ
					製造號碼	額定輸出 HP/KW
	加		幫浦 / ． / 電動機	設置狀況	─────
外				接地工程	種接地
				配線	─────
				潤滑油	─────
			防止水溫上昇之排放裝置	配管．閥類	管徑 A
				限流孔	流過口徑 mm
觀	壓			設在中繼幫浦	排放配管高度 m
				之排放配管．
				排放裝置	排放裝置設定壓力 kgf/cm2
	送		性能試驗裝置配管．閥類		─────
			呼水 / 裝置	材質	鋼板製．合成樹脂製
試				水量	l
	水			溢水用排水管	管徑 A
				呼水管	管徑 A
				補給水管	管徑 A
	裝			減水警報裝置	浮球閥．電極
驗				設置場所
			控制	控制盤	─────
	置		裝置	預備品	─────
				接地工程	種接地
			壓力計．	設置位置	─────
			連成計	性能	壓力計之精度等級 級
		耐震措施			有 ． 無
	啟	直 接 操 作 部			─────
	動	啟動用水壓 / 開關裝置	啟動用壓力水槽
	裝		水槽容量		l
	置		配管．閥類		管徑 A

自動撒水設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容					結果
		自動	密閉式撒水頭		─────
	啟	啟動裝置	自動火災感知裝置		─────
	動		設置場所		─────
	裝	手動	設置高度		距樓地板面高度 m
外	置	啟動裝置	構造		─────
			標示		─────
		流水檢知裝置			─────
		設置狀況			─────
	配	配管			─────
觀	管	閥類			─────
	．	吸水管			─────
	閥	底閥			─────
	類	防蝕措施			有 ． 無
		排水措施			有 ． 無
試		耐震措施			有 ． 無
	電	常用電源			V
	源	緊急電源種類			發電機設備．蓄電池設備
		放水區域數		樓層					──
	撒	及設定狀況		放水區域數					──
驗		(限開放式撒水頭)		設定狀況					──
	水	設置方法	配置		─────
			裝置方向		─────
	頭	密閉式撒水頭		標示溫度
				構造．性能	─────
		開放式撒水頭			─────
	制水閥		設置場所		─────
			設置高度		距樓地板面高度 m
			構造		─────
			標示

自動撒水設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容					結果
	流水檢知裝置﹙自動警報逆止閥﹚． / 壓力檢知裝置		設置場所			─────
			種類．口徑			─────
			減壓警報			─────
外			構造．性能			─────
	一齊開放閥		啟動		設置場所
			操作部		設置高度	距樓地板面高度 m
			動作試驗裝置			─────
			構造．性能			─────
			設置場所			─────
	末端查驗閥		構造			─────
			標示			─────
觀	自動警報裝置		音響警報裝置			─────
			火災表示裝置			─────
		設置場 / 所等	設置場所			─────
			設置高度			距基地地面高度 m
	送水口		標示			─────
		結合構件				─────
		逆止閥				─────
	減壓裝置
試		撒水栓	撒水栓	樓層					──
			設置個數	設置個數					──
			設置場所			─────
	補助		周圍狀況．操作性			─────
			開關閥設置高度			距樓地板面高度 m
	撒水		水帶接續			─────
			消防栓開關閥			─────
	栓等	撒水 / 栓箱	周圍狀況			─────
			設置狀況			─────
驗			材質			─────
			紅色燈			─────
			標示			─────

自動撒水設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
外	補助撒水栓等		水帶			─────
觀			水帶接續口			─────
試		水帶‧瞄子	瞄子			─────
驗			結合狀態			─────
			收納狀態			捲盤式．折疊收納式
		重力水箱	動作 / 試驗	給水裝置動作狀況		─────
			靜水壓測定			最低位 m 、最高位 m
	加	壓力水箱	動作 / 試驗	給水裝置動作狀況		─────
				自動加壓裝置動作狀況		─────
性	壓		靜水壓測定			最低位 kgf/cm2 / 最高位 kgf/cm2
			呼水裝置動作試驗	減水警報裝置動作狀況		距底面之高度 cm
	送			自動給水裝置動作狀況		─────
				由呼水槽補給水狀況		─────
能			控制裝	啟動．停止操作時狀況		─────
	水		置試驗	電源切換時運轉狀況		─────
			啟動裝置試驗．幫浦啟動表示試驗	幫浦啟動狀況		─────
		消 防		啟動表示點燈狀況		─────
	裝			啟動用水壓開關		設定壓力 kgf/cm2
試				裝置動作壓力		動作壓力 kgf/cm2
		幫 浦		運轉狀況		─────
	置			關閉運轉 / 時狀況	關閉揚程	m
			幫浦		電壓	V
				電流	A
驗	試		試驗	額定負荷	額定揚程	m
				運轉時	電壓	V
				狀況	電流	A
	驗		防止水溫上昇排放裝置試驗			排放水量 ℓ/min
			幫浦性能試驗裝置試驗			表示值的差 ℓ/min
	配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
	手動啟動裝置試驗					─────
	流水檢知裝置﹙自動警報逆止閥﹚．表示等					─────

自動撒水設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
		放水區域別					──
	放	使用開放式撒水頭者		啟動性能等		由自動火災感知裝置啟動
	水					由手動啟動裝置啟動
綜	試	樓層別					──
	驗	使用密閉式 / 撒水頭者				啟動性能
合					放水壓力(kgf/cm2)
				放水量(ℓ/min)
試		補助撒水栓				放水壓力				kgf/cm2
				放水量				ℓ/min
驗	補助撒水栓操作性試驗					捲盤式‧折疊收納式
	緊急電源 / 切換試驗					發電機設備				─────
				蓄電池設備				─────

備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱		型 式				校正年月日	製造廠商	器材名稱				型 式				校正年月日					製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

水道連結型自動撒水設備測試報告書
測 試 日 期 年 月 日 / 測 試 人 員 / 姓 名： 簽章 / 住 址：
用途					構造
總樓地板面積			㎡		樓層數		地上 層 地下 層
方式			□民生水箱共用式(A) / □獨立水箱式-地面水箱型(C) / □獨立水箱式-樓層水箱型(E)			□民生水箱共用式(B) / □獨立水箱式-屋頂水箱型(D)
試驗項目				種類．容量等內容				結果
外 / 觀 / 試 / 驗	水源	水源種類．構造		─────
		水量		m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
		給水裝置		─────
		耐震措施		有 ． 無
	增壓供水裝置(限有裝設者)	設置場所		─────
		型式		─────
	配管．配件及閥類	設置狀況		─────
		配管材質		─────
		防蝕等其他措施		有．無
	撒水頭	配置		─────
		裝置方向		─────
		標示溫度
		構造．性能		─────
	末端查驗閥(採用獨立水箱式)	設置場所		─────
		構造		─────
		標示		─────
	使用標示			─────

水道連結型自動撒水設備
試驗項目					種類．容量等內容				結果
性能 / 試 / 驗	水箱	動作 試驗		給水裝置動作狀況		─────
	增壓供水裝置(限有裝設者)			增壓供水裝置動作狀況		─────
綜合試驗	放水 / 試驗	放水壓力(kgf/cm2)
		放水量(ℓ/min)
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱		型 式		校正年月日	製造廠商	器材名稱	型 式	校正年月日		製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

水霧滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
用 途					構 造
總樓地板面積				m2			樓層數	地上 層 地下 層
試 驗 項 目					種 類 ． 容 量 等 內 容				結果
	水 源		水源種類．構造			─────
			水 量			m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
			吸水障礙防止措施			有 ． 無
			給 水 裝 置			─────
外			耐震措施			有 ． 無
		設置場所
		重力水箱			構 造
					內容積．落差	m3 m
	加				配管．閥類	─────
觀					水位計	─────
	壓	壓力水箱			種類．構造
					內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
	送				自動加壓裝置	有 ． 無
					配管．閥類	─────
試	水				水位計．壓力計	─────
		消防幫浦				製造廠			額定出水量 ℓ/min
	裝				幫浦規格				額定全揚程 m
					型式			製造號碼
	置				電動機規格	製造廠			種類 型電動機
驗					額定電壓 Ｖ
					型式			額定電流 Ａ
					製造號碼			額定輸出 HP/KW

水霧滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
	加	消防幫浦	幫浦 / ． / 電動機	設置狀況	─────
				接地工程	種接地
				配線	─────
外				潤滑油	─────
			防止水溫 / 上昇之排 / 放裝置	配管．閥類	─────
				限流孔	流過口徑 mm
	壓			設在中繼幫浦	排放配管高度 m
				之排放配管．
				排放裝置	排放裝置設定壓力 kgf/cm2
	送		性能試驗裝置配管．閥類		─────
				材質	鋼板製．合成樹脂製
				水量	l
	水		呼水	溢水用排水管	管徑 A
觀				呼水管	管徑 A
			裝置	補給水管	管徑 A
	裝			減水警報裝置	浮球閥．電極
				設置場所
			控制	控制盤	─────
	置		裝置	預備品	─────
				接地工程	種接地
			壓力計．	設置位置	─────
試			連成計	性能	壓力計之精度等級 級
			減壓措置		有 ． 無
		耐震措施			有 ． 無
		直接操作部			─────
		啟動用水壓 / 開關裝置	啟動用壓力水槽
	啟		水槽容量		l
	動		配管．閥類		管徑 A
	裝	自動	密閉式撒水頭		─────
驗	置	啟動裝置	自動火災感知裝置		─────
		手動	設置場所		─────
		啟動裝置	設置高度		距樓地板面高度 m

水霧滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容				結果
	啟動 / 裝置		手動 / 啟動裝置	構造			─────
				標示			─────
外			流水檢知裝置				─────
			設置狀況				─────
			配管				─────
	配管		閥類				─────
	．		吸水管				─────
	閥類		底閥				─────
觀			防蝕措施				有 ． 無
			耐震措施				有 ． 無
	電源		常用電源				V
			緊急電源的種類				發電機設備．蓄電池設備
	放射區域		樓層					──
	數及設定		放射區域數					──
試	狀況		設置狀況
	水霧 / 噴頭		設置方法		配置		─────
			水霧噴頭				─────
			自動火災感知裝置				─────
			設置場所				─────
	制水閥		設置高度				距樓地板面高度 m
驗	（控制閥）		構造				─────
			標示				─────
	自動警報逆止閥		設置場所				─────
			種類．口徑				─────
			減壓警報				─────
			構造．性能				─────
			啟動			設置場所
	一齊開		操作部			設置高度	距樓地板面高度 m
	放閥		動作試驗裝置				─────
			構造．性能				─────

水霧滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
	自動警報裝置			音響警報裝置				─────
外				火災表示裝置				─────
觀	排水設備			地板面坡度				─────
試				排水溝．集水管				─────
驗				滅火坑		構造		─────
				設置位置		─────
				地區境界堤高度				距樓地板面高度 m
		重力 / 水箱	動作 / 試驗		給水裝置動作狀況			─────
			靜水壓測定					最低位 m、 最高位 m
	加	壓力 / 水箱	動作 / 試驗		給水裝置動作狀況			─────
				自動加壓裝置動作狀況			─────
性	壓		靜水壓測定					最低位 kgf/cm2最高位 kgf/cm2
			呼水裝置動作試驗		減水警報裝置動作狀況			距底面之高度 cm
	送				自動給水裝置動作狀況			─────
				由呼水槽補給水狀況			─────
能			控制裝		啟動．停止操作時的狀況			─────
	水		置試驗		電源切換時運轉狀況			─────
			啟動 / 裝置 / 試驗		幫浦啟動狀況			─────
		消 防			啟動表示點燈狀況			─────
	裝				啟動用水壓開關			設定壓力 kgf/cm2
試					裝置動作壓力			動作壓力 kgf/cm2
		幫 浦			運轉狀況			─────
	置				關閉運轉 / 時狀況		全閉揚程	m
			幫浦				電壓	V
				電流	A
驗	試		試驗		額定負荷		額定揚程	m
				運轉時		電壓	V
				狀況		電流	A
	驗		防止水溫上昇排放裝置試驗					排放水量 ℓ/min
			幫浦性能試驗裝置試驗					表示值的差 ℓ/min

水霧滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
性能試驗	配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
	手動啟動裝置試驗					─────
	自動警報逆止閥．標示等					─────
		放射區域					──
		啟動性		由自動火災感知裝置啟動
綜	放	能等		由手動啟動裝置啟動
		水霧噴頭放射狀況
合	射	放射壓力				最高
		(kgf/cm2)				最低
試	試	放射量					(ℓ/min)
				地區境界堤狀態
驗	驗	排水設備				滅火坑水位
				排水狀況
	緊急電源					發電機設備					─────
	切換試驗					蓄電池設備					─────

備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱		型 式				校正年月日		製造廠商	器材名稱				型 式				校正年月日					製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

泡沫滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
用 途					構 造
總樓地板面積					㎡			樓層數	地上 層 地下 層
種 別			固定式 (全區放射方式 局部放射方式) 移動式
試 驗 項 目					種類．容量等的內容				結果
	水 源			水源種類．構造			─────
				水量			m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
				吸水障礙防止措施			有 ． 無
				給水裝置			─────
外				耐震措施			有 ． 無
		設置場所
		重力水箱				構 造
					內容積．落差	m3 m
	加					配管．閥類	─────
觀					水位計	─────
	壓	壓力水箱				種類．種類
					內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
	送					自動加壓裝置	有 ． 無
					配管．閥類	─────
試	水					水位計．壓力計	─────
		消防幫浦				幫浦規格	製造廠			額定出水量 ℓ/min
	裝					額定全揚程 m
					型式			製造號碼
	置					電動機規格	製造廠			種類 型電動機
驗					額定電壓 Ｖ
					型式			額定電流 Ａ
					製造號碼			額定輸出 HP/KW

泡沫滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
	加	消防 / 幫浦	幫浦		設置狀況	─────
			．		接地工程	種接地
			電動機		配線	─────
外					潤滑油	─────
			防止水溫 / 上昇		配管．閥類	管徑 A
	壓		之排放裝置		限流孔	流過口徑 mm
			性能試驗裝置配管．閥類			─────
	送				材質	鋼製板．合成樹脂製
				水量	l
觀	水		呼水		溢水用排水管	管徑 A
				呼水管	管徑 A
	裝		裝置		補給水管	管徑 A
				減水警報裝置	浮球閥．電極
	置				設置場所
			控制		控制盤	─────
試			裝置		預備品	─────
				接地工程	種接地
			壓力計．		設置位置	─────
			連成計		性能	壓力計之精度等級 級
		減壓措施				有 ． 無
		耐震措施				有 ． 無
		直接操作部				─────
驗		啟動用水壓		啟動用壓力水槽
	啟	開關裝置		水槽容量		l
				配管．閥類		─────
	動	自動		密閉式撒水頭		─────
		啟動裝置		自動火災感知裝置		─────
	裝			設置場所		─────
		手動		設置高度		距樓地板面高度 m
	置	啟動裝置		構造		─────
				標示		─────

泡沫滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容				結果
外	自動警報逆止閥				─────
		設罝狀況			─────
		配管			─────
	配管	閥類			─────
	．	吸水管			─────
	閥類	底閥			─────
觀		防蝕措施			有 ． 無
		耐震措施			有 ． 無
	電源	常用電源			V
		緊急電源種類			發電機設備．蓄電池設備
	放射 / 區域 / 數及 / 設定 / 狀況	樓層							──
		放射區域數							──
		發泡方式(高發泡．低發泡)
試		設定狀況
		設置方法	配置		─────
	泡 沫		裝置方向		─────
	放出口	泡沫噴頭			─────
		高發泡放出口			─────
	制水閥	設置場所
		設置高度			距樓地板面高度 m
驗		構造			─────
		標示			─────
		設置場所			─────
	自動 / 警報	種類．口徑			─────
	逆止閥	減壓警報			─────
	1	構造．性能			─────
		啟動		設置場所
	一齊	操作部		設置高度	距樓地板面高度 m
	開放閥	動作試驗裝置			─────
		構造．性能			─────

泡沫滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
	自動警報裝置			音響警報裝置		─────
				火災表示裝置		─────
外	防護區域			開口部之措施		─────
	開口部 / (限高發泡)			不設自動關閉裝置之開口部		─────
				開口部之構造		─────
			設置場所
	儲	儲存槽	滅火藥劑之適合性			─────
觀			儲存量			l
	存		壓力計指示			kgf/cm2
		混合	設置場所
	槽	裝置	混合方式
		泡沫 / 滅火	種類			蛋白．合成界面活性劑． / 水成膜
試	等	藥劑	性能			稀釋容量濃度 %
		耐震措施				─────
			泡沫 / 消防栓		樓層					──
			設置個數		設置個數					──
	泡	泡沫	設置場所			─────
驗		消防栓	周圍狀況．操作性			─────
	沫		開關閥設置高度			距樓地板面高度 m
			水帶接續口			─────
	消	泡沫 / 消防栓箱	周圍狀況			─────
			設置狀況			─────
	防		材質			─────
			標示燈			─────
	栓		標示			─────
		水帶	水帶			─────
	等	‧	水帶接續口			─────
		瞄子	瞄子			─────

泡沫滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
外觀測試	消防栓等		水帶‧ / 瞄子			結合狀態			─────
				收納狀態			─────
		重力	動作試驗				給水裝置動作狀況		─────
		水箱	靜水壓測定					最低位 m、最高位 m
	加	壓力 / 水箱	動作			給水裝置動作狀況			─────
			試驗			自動加壓裝置動作 / 狀況			─────
性	壓		靜水壓測定					最低位 kgf/cm2最高位 kgf/cm2
			呼水裝置 / 動作試驗			減水警報裝置動作狀況			距底面之高度 cm
	送					自動給水裝置動作狀況			─────
				由呼水槽補給水狀況			─────
能			控制裝			啟動．停止操作時狀況			─────
	水		置試驗			電源切換時運轉狀況			─────
		消防	啟動裝置 / 試驗			幫浦啟動狀況			─────
		幫浦				啟動表示點燈狀況			─────
	裝					啟動用水壓開關			設定壓力 kgf/cm2
試					裝置動作壓力			動作壓力 kgf/cm2
				運轉狀況			─────
	置					關閉運轉 / 時狀況		關閉揚程	ｍ
			幫浦					電壓	V
				電流	A
驗	試		試驗			額定負荷 / 運轉時 / 狀況		額定揚程	ｍ
				電壓	V
				電流	A
	驗		防止水溫上昇排放裝置試驗					排放水量 ℓ/min
			幫浦性能試驗裝置試驗					表示值的差 ℓ/min
	配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
	手動啟動裝置試驗					─────
	自動警報逆止閥‧表示等					─────
綜合試驗	泡沫放射			固	放射區域					──
	試驗（使用			定	由自動火災感知裝置啟動
	低發泡者)			式	由手動啟動裝置啟動

泡沫滅火設備
試驗項目1					種類．容量等內容					結果
				泡沫噴頭放射狀況
			固	放射壓力			最高
			定	（kgf/cm2）			最低
			式	稀釋容量濃度（％）
綜	泡沫放			發泡倍率(倍)
	射試驗			25%還原時間(sec)
	（使用			放射區域
	低發泡		移	放射狀況
合	者）1			放射量測定			放射壓力			kgf/cm2					kgf/cm2
			動				放射量			ℓ/min					ℓ/min
				稀釋容量濃度					%					%
			式	發泡倍率					倍					倍
試				25%還原時間					sec					sec
	泡沫放射 / 試驗(使用高發泡者)		放射區域					──
			啟動性 / 能等		由自動火災感知裝置 啟動
				由手動啟動裝置啟動
驗			自動關閉裝置動作狀況
			放射狀況
			由放出停止裝置之停止狀況
			放射壓力測定(kgf/cm2)
	緊急電源		發電機設備					──────
	切換試驗		蓄電池設備					──────
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱	型 式				校正年月日		製造廠商	器材名稱				型 式					校正年月日				製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

惰性氣體（ ）滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					住 址：
設置場所	設置樓層				防護對象種類

放射方式	固定式 全區放射方式 局部放射方式					設計放射時間 sec
	移動式					設計放射時間 sec
試驗項目					種類．容量等內容		結果
外 / 觀 / 試 / 驗	控 / 制 / 裝 / 置		設置場所
			表示燈‧開關				────────
			防護措施				────────
			遲延裝置				────────
			自動‧手動啟動切換裝置				────────
	電 / 源		常用電源				V
			緊急電源種類				發電機設備．蓄電池設備
	啟 / 動 / 裝 / 置	手 / 動 / 啟 / 動 / 裝 / 置	設 / 置 / 場 / 所 / 等	設置場所			────────
				設置位置			────────
				設置高度			距樓地板面高度 m
				設備標示			────────
				操作標示			────────
			塗色等				────────
			防護措施				────────
			表示燈				────────

惰性氣體滅火設備
試驗項目				種類．容量等內容	結果
外 / 觀 / 試 / 驗	自動啟動裝置		設置場所
			構造．性能	────────
			探測器	────────
	警 / 報 / 裝 / 置	設置位置		────────
		警報方式		────────
		構造．性能		────────
	儲存滅火藥劑量
	儲 / 存 / 容 / 器 / 等	設置	設置場所	────────
		場所等	標示	────────
		儲存容器		────────
		充填比等		────────
		容器閥		────────
		容器閥開放裝置		────────
		安全裝置．破壞板		────────
	配 / 管 / ． / 閥 / 類	設置狀況		────────
		配管管路		────────
		閉止閥 / （限二氧化碳滅火設備）	設置場所	────────
			標示	────────
			配管．配線接續部	────────
			構造	────────
		構造．材質		────────
		口徑．使用數		────────
		安全裝置		────────
	選 / 擇 / 閥	設置	設置場所
		場所等	標示	────────
		導管接續部		────────
		構造		────────
	啟動用 / 氣體 / 容器	設置場所
		構造．性能		────────
	噴 / 頭	設置位置		────────
		構造．性能		────────

惰性氣體滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容				結果
外觀試驗	噴頭‧皮管	設置位置			────────
		構造．性能			────────
	防護區域等	防護區域			────────
		開口部自動關閉措施			────────
		追加滅火藥劑開口部面積			────────
		滅火藥劑流失防止措施			────────
		開口部位置			────────
		滅火藥劑排出措施			────────
		壓力上昇防止措施			────────
	耐震措施				────────
性 / 能 / 試 / 驗	動作試驗	防護區域							──
		選擇閥動作試驗
		閉止閥動作試驗 / （限二氧化碳滅火設備）
		容器閥開放裝置動作試驗
		控制裝置 / 試驗	遲延時間
			緊急停止裝置動作狀況
			音響警報先行動作狀況
			自動．手動切換動作狀況
			異常信號 / 試驗	短路試驗
				接地試驗
		音響警報 / 裝置試驗	由啟動裝置動作狀況
			警報鳴動狀況
			音量
			音聲警報裝置動作狀況
			自動警報動作狀況
		附屬裝置	動作狀況
		連動試驗	復歸操作狀況
		滅火藥劑排出試驗
		放射表示燈試驗
		自動冷凍 / 機試驗	啟動狀況		────────
			電流		A
			溫度．壓力		℃ kgf/cm2

惰性氣體滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容					結果
綜 合 / 試 / 驗	綜合動作試驗		選擇閥動作狀況．放出管路
			通氣狀況
			氣密狀況
			區域別儲存容器開放數
			警報裝置動作狀況
			放射表示燈亮燈狀況
			附屬裝置動作狀況
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱	型 式		校正年月日	製造廠商	器材名稱		型 式			校正年月日			製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

鹵化烴（ ）滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					住 址：
設置場所	設置樓層				防護對象種類

放射方式	固定式 全區放射方式 局部放射方式					設計放射時間 sec
	移動式					設計放射時間 sec
試驗項目					種類．容量等內容		結果
外觀試驗	控 / 制 / 裝 / 置		設置場所
			表示燈‧開關				────────
			防護措施				────────
			遲延裝置				────────
			自動‧手動啟動切換裝置				────────
	電 / 源		常用電源				V
			緊急電源種類				發電機設備．蓄電池設備
	啟 / 動 / 裝 / 置	手 / 動 / 啟 / 動 / 裝 / 置	設 / 置 / 場 / 所 / 等	設置場所			────────
				設置位置			────────
				設置高度			距樓地板面高度 m
				設備標示			────────
				操作標示			────────
			塗色等				────────
			防護措施				────────
			表示燈				────────

鹵化烴滅火設備
試驗項目				種類．容量等內容	結果
外 / 觀 / 試 / 驗	自動啟動裝置		設置場所
			構造．性能	────────
			探測器	────────
	警 / 報 / 裝 / 置	設置位置		────────
		警報方式		────────
		構造．性能		────────
	儲存滅火藥劑量
	儲 / 存 / 容 / 器 / 等	設 置	設置場所	────────
		場所等	標示	────────
		儲存容器		────────
		充填比等		────────
		容器閥		────────
		容器閥開放裝置		────────
		安全裝置．破壞板		────────
	配 / 管 / ． / 閥 / 類	設置狀況		────────
		配管管路		────────
		構造．材質		────────
		口徑．使用數		────────
		安全裝置		────────
	選 / 擇 / 閥	設置	設置場所
		場所等	標示	────────
		導管接續部		────────
		構造		────────
	啟動用 / 氣體容器	設置場所
		構造．性能		────────
	噴頭	設置位置		────────
		構造．性能		────────
	噴頭‧ / 皮管	設置位置		────────
		構造．性能		────────

鹵化烴滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容				結果
外 / 觀 / 試 / 驗	防護區域等	防護區域			────────
		開口部自動關閉措施			────────
		滅火藥劑流失防止措施			────────
		開口部位置			────────
		滅火藥劑排出措施			────────
		壓力上昇防止措施			────────
	耐震措施				────────
性 / 能 / 試 / 驗	動作試驗	防護區域							──
		選擇閥動作試驗
		容器閥開放裝置動作試驗
		控制裝置 / 試驗	遲延時間
			緊急停止裝置動作狀況
			音響警報先行動作狀況
			自動．手動切換動作狀況
			異常信號 / 試驗	短路試驗
				接地試驗
		音響警報 / 裝置試驗	由啟動裝置動作狀況
			警報鳴動狀況
			音量
			音聲警報裝置動作狀況
			自動警報動作狀況
		附屬裝置	動作狀況
		連動試驗	復歸操作狀況
		滅火藥劑排出試驗
		放射表示燈試驗
		自動冷凍 / 機試驗	啟動狀況		────────
			電流		A
			溫度．壓力		℃ kgf/cm2
綜 / 合 / 試 / 驗	綜合動作 / 試驗	選擇閥動作狀況．放出管路
		通氣狀況
		氣密狀況
		區域別儲存容器開放數

鹵化烴滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容					結果
綜合試驗	綜合動作		警報裝置動作狀況
	試驗		放射表示燈亮燈狀況
			附屬裝置動作狀況
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱	型 式		校正年月日	製造廠商	器材名稱		型 式			校正年月日			製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

乾粉滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
設置場所	設置層			防護對象種類

放射方式	固定式 全區放射方式 局部放射方式					設計放射時間 sec
	移動式					設計放射時間 sec
試驗項目					種類．容量等內容		結果
	控 制 / 裝 置		設置場所等
外			標示燈‧開關				────────
			防護措施				────────
			延遲裝置				────────
			自動‧手動啟動切換裝置				────────
	電 源		常用電源				V
觀			緊急電源種類				發電機設備．蓄電池設備
					設置場所
	啟	手	設置場		設計位置		────────
		動	所等		設置高度		距樓地板面高度 m
	動	啟			設備表示		────────
試		動			操作表示		────────
	裝	裝	防護措施				────────
		置	表示燈				────────
	置	自動啟動 / 裝置			設置場所
驗					構造‧性能		────────
					探測器		────────

乾粉滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
	警報		設置位置			────────
			警報方式			────────
	裝置		構造．性能			────────
	儲存滅火藥劑					種類第 種、藥劑量 kg
外			設 置		設置場所	────────
			場所等		標識	────────
	儲	存		蓄壓 / 式	儲存容器	────────
	容	器	機		容器閥	────────
	等				容器閥開放裝置	────────
				加壓 / 式	儲存槽	────────
觀					定壓動作裝置	────────
			器	充填比		────────
				安全裝置		────────
			耐震措施			────────
			設置狀況			────────
			配管管路			────────
試	配管．		構造．材質			────────
	閥	類	口徑．使用數			────────
			安全裝置			────────
			耐震措施			────────
	選擇閥		設置		設置場所
			場所等		標示	────────
驗			導管接續部			────────
			構造			────────
	啟動用 / 氣體容器		設置場所
			構造．性能			────────
	噴頭		設置位置			────────
			構造．性能			────────
	噴頭 / 皮管		設置位置			────────
			構造．性能			────────

乾粉滅火設備
試驗項目				種類．容量等內容			結果
	防護區域等	防護區域		────────
外		開口部自動關閉措施		────────
		追加滅火劑之開口部面積		────────
觀		滅火藥劑流失防止措施		────────
	加壓用氣體 / 容器	設置場所		────────
試		加壓容器		────────
		容器閥		────────
驗		容器閥開放裝置		────────
		耐震措施		────────
	加壓用氣體		種類
			氣體量	kg
		防護區域
性		選擇閥動作試驗
		容器閥開放裝置動作試驗
			延遲時間
		控制裝置	緊急停止裝置動作狀況
		試驗	音響警報先行動作狀況
能			自動．手動切換動作狀況
			由啟動裝置動作狀況
		音響警報	警報鳴動狀況
	動作試驗	裝置試驗	音量
			音聲警報裝置動作狀況
試			自動警報動作狀況
		附屬裝置	動作狀況
		連動試驗	復歸操作狀況
		定壓動作	動 作 壓 力(kgf/cm2)
		裝置試驗	動 作 時 間 (sec)
驗		放射表示燈試驗
		壓力調整裝置試驗
		清潔裝置試驗

乾粉滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
				選擇閥動作狀況．放射管路
綜				通氣狀況
合	綜合動作			氣密狀況
試	試驗			音響警報裝置動作狀況
驗				放射表示燈點燈狀況
				附屬裝置動作狀況
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱		型 式			校正年月日	製造廠商	器材名稱		型 式		校正年月日			製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

簡易自動滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
設置場所	設置層			防護對象種類

放射方式	固定式 全區放射方式 局部放射方式					設計放射時間 sec
	移動式					設計放射時間 sec
試驗項目					種類．容量等內容		結果
	控 制 / 裝 置		設置場所等
			裝置本體
外			警報 / 裝置			控制盤
					系統狀態指示器或電源燈
					標 示
					備用文件等
觀	電 源		常用電源					V
			緊急電源種類					發電機設備．蓄電池設備
		手	設置場 / 所等		設置場所
	啟	動			設計位置
試		啟			設置高度			距樓地板面高度 m
	動	動			設備表示
		裝			操作表示
	裝	置	防護措施
驗		自動啟動 / 裝置			設置場所
	置				構造‧性能
					探測器
	儲存滅火藥劑					強化液 、藥劑量 gal

簡易自動滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
			設 置場所等			設置場所
				蓄		儲存容器
	儲	存	機	壓		容器閥
	容	器		式		壓力表
外	等			加		儲存槽
			器	壓		容器閥
				式		定壓動作裝置
				安全措施
	加壓(啟動)用氣體容器				設置位置
觀					加壓容器
				容器閥開放裝置
	加壓(啟動)用氣體				種類
				氣體量		kg
	連結管及集合管
試			設置狀況
			配管管路
	配管		構造．材質
			口徑．使用數
	噴	頭	設置位置
驗			構造．性能
			設置			設置場所
	瓦斯		場所等			設置位置
	遮斷					標示
	閥		導管接續部
	防護區域

簡易自動滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容			結果
性能 / 試驗 / 驗				防護區域
	動作試驗			控制裝置試驗
				手動啟動裝置試驗
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱		型 式			校正年月日	製造廠商	器材名稱		型 式	校正年月日		製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

火警自動警報設備測試報告書
				測 試 日 期 年 月 日
				測 試 人 員
				姓 名 簽章
				地 址
用途
總樓地板面積	m2			樓層數		地上 層 地下 層
	預備電源	型式 V AH
受信機	型 級 蓄積式‧ 二信號式‧類比式‧其他 ( )
	回路數				額定電壓			AC V‧DC V
手動報警機	型 級 屋內型 個 屋外型 個
中繼器	專用方式
	回路 電源 受信機供給方式 預備電源 V AH
	其他方式
	蓄積式‧類比式‧其他
探測器	種類					數量
	式 型( )					種		個
	式 型( )					種		個
	式 型( )					種		個
	式 型( )					種		個
	式 型( )					種		個
	主音響裝置		DC V mA 個
	副音響裝置		DC V mA 個
音響裝置	地區音響裝置		DC V mA 個
	與緊急廣播設備之連動		有 ‧ 無
	鳴動方式		一齊鳴動‧分區鳴動

火警自動警報設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	火警分區		火警分區設定		────────
外	受信機		設置	設置場所
			場所	周圍狀況‧操作性	────────
			等1	設置狀況	────────
			構造‧性能		────────
			操作部		距樓地板面高度 m
觀			預備品		編碼表等相關資料______份
			設置場所
	中繼器		構造‧性能		────────
			預備品		────────
	電源		常用電源		V
試			緊急電源種類		蓄電池設備
		警戒狀況‧ / 設置狀況‧ / 構造‧ / 性能	差動式局限型		────────
	探		定溫式局限型		────────
			補償式局限型		────────
			熱複合式局限型		────────
	測		熱類比式局限型		────────
驗			定溫式感知線型		────────
			差動式分布型(空氣管式)		────────
	器		差動式分布型式(熱電偶式)		────────
			差動式分布型(熱半導體式)		────────

火警自動警報設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
		警 / 戒 / 狀 / 況 / ‧ / 設 / 置 / 狀 / 況 / ‧ / 構 / 造 / ‧ / 性 / 能	偵煙式探測器(光電式分離型及類比式除外)		────────
	探		離子類比式局限型		────────
外			光電類比式局限型		────────
	測		熱煙複合式局限型		────────
			光電式分離型		────────
觀	器		光電類比式分離型		────────
			火焰式探測器
	手 動		設置場所		────────
試	報警機		構造．性能		────────
	標示燈		設置場所		────────
			構造		────────
驗	地區音		設置場所		────────
	響裝置		構造		────────
		共通線試驗			────────
性	配			試驗回路－１	────────
	線	串接配線試驗		試驗回路－２	────────
				試驗回路－３	────────
能				火災表示狀況	────────
	受	火災表示試驗		２信號式機能	────────
				蓄積式機能	────────
試	信	注意表示試驗		注意表示狀況	────────
		回路導通試驗			────────
	機	同時動作試驗		使用常用電源時	────────
驗				使用預備電源時	────────
		預備電源試驗		電源自動切換機能	────────

火警自動警報設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容			結果
		預備電源試驗		端子電壓．容量				V AH
	受	緊急電源試驗		電源自動切換機能				────────
性				火災表示狀況				────────
	信	附屬裝置試驗		二信號式				────────
				蓄積式				────────
	機	相互動作試驗		相互通話狀況				────────
能				地區音響裝置鳴動狀況				────────
	中	回路導通試驗					────────
	繼	預備電源試驗		電源自動切換機能				────────
	器			端子電壓．容量				V AH
試				火災動作試驗
				動作持續試驗
	探	測 器		流通試驗
				接點水高試驗
驗				回路合成阻抗試驗
	地區音響裝置			音響裝置試驗
				鳴動方式試驗				────────
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱		型 式		校正年月日	製造廠商	器材名稱		型 式	校正年月日		製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

火警自動警報設備之二
火警分區		探 測 器					地 / 區 / 音 / 響 / 裝 / 置
受 / 信 / 機 / 之 / 表 / 示 / 號 / 碼		差 動 式				補償式局限型	定溫式			煙感知器
		*分布型			局限型		再用型	非 用 / 再 型		離子式局限型	光電式		火焰式探測器
		空氣管式	熱電偶式	熱半導體式					局限型	分離型				結果
	名 稱					局限型	局限型	* / 感知線型

				個	dB

合 計

註：1.標示「*」者，應於火警自動警報設備之四，填入該設備之試驗結果。

火警自動警報設備之三
火 警 分 區		探 測 器					地
受 / 信 / 機 / 之 / 表 / 示 / 號 / 碼		多信號探測器				類比式探測器				區 / 音 / 響 / 裝 / 置
		熱複合式局限型	煙複合式局限型	熱煙複合式局限型	其他多信號探測器	熱類比式局限型	偵煙式探測器
				離子類比式局限型	光電類比式				結果
	名 稱
				局限型	分離型

				個	dB

合 計

火警自動警報設備之四
火 警 分 區				差 動 式 分 布 型					定溫式 / 感知線型
受信機之表示號碼				空 氣 管 式					熱 電 / 偶 式		熱半導 / 體 式
		種
				空氣管長	送氣量	動作試驗	動作繼續試驗	流通試驗	接點水高試驗	動作試驗	回路合成抵抗試驗	動作試驗	回路合成抵抗試驗	動作試驗	回路合成抵抗試驗
	名 稱		製造					結果

			號碼
		類

				m	cc	秒	秒	秒	mm	mv	Ω	mv	Ω		Ω

備註

瓦斯漏氣火警自動警報設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
用途					樓層數		地下 層
地下層樓地板面積合計	m2
受信機	預備電源		型式 V AH
	回路數
	專用方式
中繼器	回路 電源 受信機供給方式 預備電源 V AH
	其他方式
檢知器	檢知對象	比空氣輕之瓦斯				個
		比空氣重之瓦斯				個
	音聲警報 / 裝 置	增幅器		額定電壓					額定輸出功率
				AC V / DC V					W
		揚聲器		喇叭型( W)				號角型( W)			其 他( W)
警報裝置				個				個			個
	瓦斯漏氣	附屬在中繼器者 個					其他 個
	表示燈
	檢知區域	附屬在檢知器者 個					其他 個
	警報裝置

瓦斯漏氣火警自動警報設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	警報分區	警報分區設定				────────
	受信機	設置場所等	設置場所
外			周圍狀況‧操作性			────────
			設置狀況			────────
		構造‧性能				────────
		操作部				距樓地板面高度 m
		預備品				────────
		設置場所
	中繼器	構造‧性能				────────
觀		預備品				────────
	電源	常用電源				V
		緊急電源				蓄電池設備
	檢知器	警戒狀況				────────
				檢知之瓦斯對空氣		────────
		設置		比重未滿1者
		狀況		檢知之瓦對空氣		────────
試				比重大於1者
		構造‧性能				────────
				增幅器	設置場所	────────
		音聲警報			構造	────────
	警報	裝 置		揚聲器	設置場所	────────
				構造	────────
		瓦斯漏氣		設置場所		────────
驗	裝置	表示燈		構造		────────
		檢知區域		設置場所		────────
		警報裝置		構造		────────
		串接配線 / 試 驗		試驗回路－１		────────
性	配線			試驗回路－２		────────
能				試驗回路－３		────────
試		瓦斯漏氣 / 表示試驗		瓦斯漏氣燈		────────
驗	受信機			地區表示裝置動作 / 狀況		────────
				主音響裝置鳴動狀況		────────

瓦斯漏氣火警自動警報設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
		瓦斯 / 漏氣		試驗中其他回路					────────
	受	表示 / 試驗		動作狀況
		回路導		回路導通狀況					────────
性		通試驗		試驗中其他回路動作狀況					────────
		同時動作試驗					────────
		預備電源試驗				電源自動切換機能			────────
				端子電壓．容量			V AH
	信	緊急電源試驗				電源自動切換機能			────────
能		故障表 / 示試驗		對中繼器之外部負荷供給電力回路之保險絲斷線狀況					────────
				由其他中繼器之主電源供給者，其電源中斷狀況					────────
				檢知器電源遮斷狀況					────────
試		附屬裝置試驗					────────
	機	相互動作 / 試 驗			相互通話狀況				────────
				音響警報裝置鳴動狀況				────────
	中繼器	回路導通試驗					────────
	警報分區					──
驗	檢知器動作試驗
	警報 / 裝置	音聲警報裝置
		瓦斯漏氣表示燈
		檢 知 區 域 警 報 裝 置（dB）
備 / 註
測 / 試 / 器 / 材	器材名稱		型 式				校正年月日	製造廠商		器材名稱				型 式				校正年月日				製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急廣播設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
用途
總樓地板面積		m2				樓層數				地上 層 地下 層
			型式			額定電壓					額定輸出功率
增幅器					AC V / DC V					W
操作器			廣播分區					回路數
			一齊 依樓層別選擇					／
			配線方式		型式			揚聲器種類				音壓		設置方式
揚聲器			2線式 / 3線式		喇叭型 個 / 號角型 個 / 其 他 個			L級 個 / M級 個 / S級 個				L級 dB / M級 dB / S級 dB		壁掛型 個 / 埋入型 個 / 其 他 個
啟動裝置(火警自動警報設備除外)			按鈕 緊急電話
			其他 （ 個）
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
				設置場所
外	增幅器‧			周圍狀況‧操作性					────────
觀	操作裝置			設置狀況					────────
試	‧遠隔操			構造‧性能					────────
驗	作器			操作部					距樓地板面高度 m
				預備品					────────

緊急廣播設備
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
	電源		常用電源					V
外			緊急電源種類					蓄電池設備
	啟動裝置 / ‧ / 緊急電話		設置場所					────────
觀			構造‧性能					────────
			緊急電話收納箱					────────
試	表示燈‧		設置場所					────────
	標識板		構造					────────
驗	揚聲器		設置場所					────────
			構造					────────
			層(系統)					──
性			回路選擇試驗
			啟動裝置試驗
能	增幅器‧		音響裝 / 置試驗 / (dB)				L級
	操作裝置				揚聲器		M級
試	‧遠隔操					S級
	作裝置及		回路短路試驗
驗	複合裝置		緊急電	電源自動切換機能				────────
			源試驗	端子電壓‧容量				V AH
			一般廣播停止試驗
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱	型 式		校正年月日		製造廠商			器材名稱			型 式			校正年月日			製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

一一九火災通報裝置測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用 途
總樓地板 面積			m2					樓層數	地上 樓 地下 樓
一一九火災通報裝置			製造者				型式認可號碼		設置場所
					與火警自動警報設備連動	有 ． 無
			遠端啟動裝置	設置場所 / (個數 個)
試驗項目					種類、容器等內容			結果
外觀試驗	一一九 / 火災通報裝置	本體	設置場所等		設置場所
					周圍情況．操作性			────────
					設置狀況			────────
			構造．性能					────────
			操作方法等					────────
			預備品					────────
			電源		常用電源			V
					預備電源	種類
					設置狀況
		遠 / 端啟動裝置	設置場所		設置場所
					周圍情況．操作性			────────
					設置情形			────────
			構造．性能					────────
			操作方法等					────────
性能試驗		通報試驗	啟動機能		手動啟動裝置			────────
					連動啟動 (限與火警自動警報設備連動者)			────────
					遠端啟動裝置			────────

一一九火災通報裝置
試驗項目					種類、容器等內容					結果
性能試驗	一一九 / 火災通報裝置	通報試驗	＊優先通報機能					────────
			*通報自始播放機能					────────
			*手動啟動裝置優先機能(限與火警自動警報設備連動者)					────────
			蓄積語音訊息					────────
			再撥號機能					────────
		＊ / 通話試驗	通話機能		蓄積語音送出後之回鈴應答狀況			────────
				不應答時的繼續通報 / 狀態			────────
				切換狀況			────────
		電源試驗	電源自動切換機能					────────
			電壓					V
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱			型 式		校正年月日	製造廠商		器材名稱	型 式	校正年月日	製造廠商

註:1.「種類、容器等內容」欄位部分之「───」畫線部份免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2.測試人員應依本表實施外觀、性能試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
3.一一九火災通報裝置係經內政部登錄機構認可通過之產品，得免除「＊」部分之試驗。

避難器具測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
樓層
用途
樓層別計算之收容人員
基準設置個數
減免數
減免對象事項
		避難梯
		緩降機
		滑杆
避難器具		避難繩索
種類及個數		滑臺
		避難橋
		救助袋(直降)
		救助袋(斜降)
設置數量（合計）
試驗項目			種類‧容量等內容					結果
外		避難器具 / 種類	器具－1 / ( )				器具－２ / ( )			器具－３ / ( )			器具－４ / ( )			───
觀	設置	開口部大小
試	場所等	長×寬×腰高(cm)
驗		設置狀況
		有無障礙物

避難器具
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
	設置		下降空間確保
外	場所等		著地點狀況
	構造．性能
觀	裝置部
	裝置器具
試	固定部材料
	收納
驗	標識
	荷重	器具名( )				荷重 kg
性	試驗	器具名( )				荷重 kg
能		器具-1( )				設計拉拔荷重 kgf / 試驗荷重 kgf
性	拉拔強度 / 試驗	器具-2( )				設計拉拔荷重 kgf / 試驗荷重 kgf
驗		器具-3( )				設計拉拔荷重 kgf / 試驗荷重 kgf
		器具-4( )				設計拉拔荷重 kgf / 試驗荷重 kgf
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱			型 式	校正年月日		製造廠商		器材名稱		型 式		校正年月日		製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
  2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

標示設備測試報告書
				測 試 日 期 年 月 日
				測 試 人 員
				姓 名： 簽章
				地 址：
用途					總樓地板面積	m2
樓層數		地上 層 地下 層
器具					設置個數
		出口 / 標示燈	A 級		個
			B 級		個
			C 級		個
		室內避難方向 / 指示燈	A 級		個
標示設備			B 級		個
種類及			C 級		個
數量		走廊避難 / 方向 / 指示燈	A 級		個
			B 級		個
			C 級		個
		樓梯通路誘導燈			個
		客席誘導燈			個
		觀眾席引導燈			個
避難指標		設在避難出口			個
		設在通路			個
試 驗 項 目1					種類．容量等內容		結果
外 / 觀 / 試 / 驗	出口標示燈		設置場所等		────────
			外形尺寸		────────
			標示面		────────
	避難方向指示燈		設置場所等		────────
			外形尺寸		────────

標示設備
試 驗 項 目1					種類．容量等內容			結果
外 / 觀 / 試 / 驗				室內指示燈				標示面			────────
				設置場所			────────
	避難方向			走廊指示燈				外形尺寸			────────
	指示燈					標示面			────────
				樓梯指示燈				設置場所			────────
				客席指示燈				設置場所			────────
				設置場所			────────
	觀 眾 席 引 導 燈					外形尺寸			────────
				標示面			────────
	避難指標					設置場所			────────
				設在避難出口				外形尺寸			────────
				標示面			────────
				設置場所			────────
				設在通路				外形尺寸			────────
				標示面			────────
				常用電源					V
	電源			緊急	種類					蓄電池設備(內藏型．別置型)
				電源	設置狀況(限內藏型)					────────
性 / 能 / 試 / 驗	電源自動切換試驗					────────
	切換動作 / 試驗	減光型					減光機能				────────
		消燈方式					消燈機能				────────
		點滅型					點滅機能				────────
		內照點滅型					點滅機能				────────
		附誘導音裝置					誘導音機能				────────
	連動停止 / 試驗	附誘導音裝置					與火警自動警報 / 設備之連動停止				────────

				與緊急廣播之連動 / 停止				────────
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱		型 式			校正年月日			製造廠商	器材名稱		型 式	校正年月日		製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急照明設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
用途					總樓地板面積		m2
樓層數		地上 層 地下 層
器具					設置個數
緊急照明		白熾燈型					個
設備光源		日光燈型					個
種類及		水銀燈型					個
數量		其他					個
試驗項目					種類．容量等內容		結果
外 / 觀 / 試 / 驗	白熾燈型		設置場所				────────
			表示面				────────
	日光燈型		設置場所				────────
			表示面				────────
	水銀燈型		設置場所				────────
			表示面				────────
	光源		白熾燈型				────────
			日光燈型				────────
			水銀燈型				────────
	電源		常用電源				V
			緊急 / 電源	種類			蓄電池設備(內藏型．別置型)
				設置狀況 / (限內藏型)			────────

緊急照明設備
試 驗 項 目1					種類．容量等內容				結果
性 / 能 / 試 / 驗	水平面 / 照度測試			白熾燈型				────────
				日光燈型				────────
				水銀燈型				────────
	電源自動切換試驗					────────
	切換 / 動作 / 試驗	減光型				減光機能		────────
		消燈方式				消燈機能		────────
		閃滅型				閃滅機能		────────
		內照閃滅型				閃滅機能		────────
備
註
測試 / 器 / 材	器材名稱		型 式		校正年月日		製造廠商		器材名稱	型 式	校正年月日		製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

連結送水管設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
用途
總樓地板面積				ｍ2					樓層數
送水口				設置位置
				種類					設置數量			個
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
外 / 觀 / 試 / 驗	送 / 水 / 口	設置 / 場所等	設置場所					────────
			設置高度					距基地地面高度 m
			標示					────────
		送水口					────────
		逆止閥					────────
	出	出水口 / 設置數量			樓層					──
					雙口形
					單口形
		出水口	設置場所					────────
	水		周圍狀況‧操作性					────────
			設置高度					距樓地板面高度 m
			構造					────────
			標示					────────
	口	水帶箱	設置場所					────────
			設置狀況					────────
			周圍狀況					────────
			材質					────────
	等		標示					────────

連結送水管設備
試驗項目					種類‧容量等內容		結果
	出水口等	水帶‧瞄子	水帶
			瞄子
			結合狀態
外		設置場所
		幫浦規格		製造廠		額定出水量 ℓ/min
						額定全揚程 m
	加			型式		製造號碼
		電動機規格		製造廠		種類 型電動機
						額定電壓 V
				型式		額定電流 A
	壓			製造號碼		額定輸出 HP/KW
觀		幫浦‧電動機		設置狀況	────────
				接地工程	種接地
				配線	────────
	送			潤滑油	────────
		防止水溫上昇 / 之排放裝置		配 管	管徑 A
				限流孔	流過口徑 mm
	水			設在中繼幫浦之排	排放配管高度 m
試				放配管‧排放裝置	排放裝置設定壓力 kgf/cm2
		性能試驗裝置配管‧閥類			────────
	裝	呼水裝置		材質	鋼板製‧合成樹脂製
				水量	l
				溢水用排水管	管徑 A
				呼水管	管徑 A
	置			補給水管	管徑 A
驗				減水警報裝置	浮球閥‧電極
				設置場所
		控制裝置		控制盤	────────
				預備品	────────
				接地工程	種接地

連結送水管設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	加壓		壓力計‧ / 連成計			設置位置		────────
	送水					性能		壓力計之精度等級 級
外	裝置		耐震措施					有 ‧ 無
	啟	直接		設置場所				────────
	動	操作部		表示				────────
	裝	遠隔 / 操作部		設置場所				────────
	置			構造				────────
觀				表示				────────
	配	設置狀況					專用‧兼用
	管	配管					A
	‧	材質					────────
	閥	閥類					────────
試	類	吸水管					────────
		耐震措施					────────
	電 / 源	常用電源					V
		緊急電源種類					發電機設備‧蓄電池設備
	高架‧中間水槽	構`造					────────
驗		水量					l
		給水裝置					────────
		耐震措施					────────
		呼水裝置 / 動作試驗			減水警報裝置動作狀況			距底面之高度 cm
	加				自動給水裝置動作狀況			────────
性	壓				由呼水槽補給水狀況			────────
	送	控制裝置 / 試驗			啟動‧停止操作時狀況			────────
能	水				電源切換時之運轉狀況			────────
	裝	啟動裝置試驗‧啟動表示試驗			幫浦啟動狀況			────────
試	置				啟動表示點燈狀況			────────
	試				運轉狀況			────────
驗	驗	幫浦試驗			關閉運轉 / 時狀況		關閉揚程	m
				電壓	V
				電流	A

連結送水管設備
試驗項目					種類‧容量等內容				結果
	加壓 / 送 / 水 / 裝 / 置	幫浦試驗		額定負荷 / 運轉時狀況		額定揚程		m
				電壓		V
性能					電流		A
試		防止水溫上昇排放裝置試驗					排放水量 ℓ/min
驗		幫浦性能試驗裝置試驗					標示值的差 ℓ/min
	配管耐壓			不用加壓送水裝置之配管部分				試驗壓力 kgf/cm2
	試驗			使用加壓送水裝置之配管部分				試驗壓力 kgf/cm2
綜				送水壓力				kgf/cm2
合	放水試驗			放水壓力				kgf/cm2
試				放水量				ℓ/min
驗	緊急電源			發電機設備				────────
	切換試驗			蓄電池設備				────────
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱		型 式		校正年月日		製造廠商		器材名稱	型 式	校正年月日		製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

消防專用蓄水池測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
用途					基地 / 面積					總樓地板面積合計
					m2					m2
構造					建築物高度			m
試驗項目					種類．容量等內容					結果
	設置場所等			距建築物之水平距離					m
水				消防車之接近					────────
	種類． / 有效水量			種類					防火水槽			水池			其他
				有 效 水 量(m3)
				數量
				有效水量的合計(m3)
源	吸水管 / 投入孔			投入孔尺寸					cm
				投入孔字樣標示					────────
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱		型 式		校正年月日			製造廠商		器材名稱			型 式			校正年月日		製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

排煙設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
用 途					總樓地板面積			m2
試驗項目					種類．容量等內容		結果
		設置場所
		設置方法					────────
外	排煙機	構造．材質					────────
		性能					m3/min
		電動機與排煙機之連結					────────
	啟動裝置	自動 / 啟動 / 裝置		設置場所			────────
			探測器	構造．性能			────────
觀				配線			────────
			自動控制盤或自動啟動盤				────────
		手動 / 啟動 / 裝置	設置場所				────────
			構造				────────
			遠隔操作方式				────────
試			標示				────────
	排煙口等		區劃構成				────────
		排煙	構造				────────
		區劃	規模				────────
			可動式防煙壁				────────
驗			設置位置				────────
			周圍狀況				────────
		排煙口	開口面積				────────
			與風管接續				────────
			構造．材質				────────
	排煙口					────────

排煙設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
外 / 觀 / 試 / 驗			設置場所等				────────
			設置方法				────────
	風管		斷面積				────────
			防火區劃貫通部分				────────
			閘門				────────
	電源		常用電源				V
			緊急電源種類				發電機設備．蓄電池設備
性 / 能 / 試 / 驗	排煙區劃
	自動啟動		探測器動作狀況
	裝置動作		排煙機動作狀況
	試驗		排煙口狀態
	手動啟動		啟動裝置動作狀況
	裝置動作		排煙機動作狀況
	試驗		遠隔操作狀況
綜合試驗	排煙風量		室內排煙				m3/min
			特別安全梯或 緊急昇降機間排煙				m3/min
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱	型 式		校正年月日	製造廠商	器材名稱				型 式				校正年月日				製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急電源插座測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
用途					總樓地板面積		m2				樓層數		地上 層 地下 層
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
	設置場所
	設置數			11 層 以 上					個
外				地下街					個
				設在一個樓層之最大個數					個
				設在一個專用幹線之最大個數					個
觀	專用幹線					本
	過電流			設置場所					────────
	熟斷器			種類					開閉器15A‧配線用遮斷器20A
試				設置場所					距地板面的高度 m
	保護箱			構造					────────
				接地					────────
驗	電源			常用電源					────────
				緊急電源種類					發電機設備‧蓄電池設備
	表示燈					────────
性能試驗	端子電壓試驗					最大				V
					最小				V
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱		型 式			校正年月日			製造廠商				器材名稱		型 式		校正年月日		製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

無線電通信輔助設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
用途					總樓地板面積	m2	樓層數	層
試驗項目					種類‧容量等內容				結果
	使用區分‧設備方式					專用 共用（ ）
					周波數 MHz
	無線電		設置場所			────────
	機接續		端子收容保護箱			────────
外	端子		接續端子			────────
	增幅器		設置場所			────────
			構造‧性能			────────
				設置場所
觀			混合分配器	插入損失		dB
	混合分			構造‧性能		────────
	配器‧			設置場所
	混合器		混合器	插入損失		dB
試	‧分配			構造‧性能		────────
	器‧分			設置場所
	波器或		分配器	插入損失		dB
	其他類			構造‧性能		────────
驗	似器具			設置場所
			分波器	插入損失
				構造‧性能		────────

無線電通信輔助設備
試驗項目					種類‧容量等內容				結果
		天線‧洩 / 波同軸電 / 纜‧同軸 / 電纜		電纜
外				接續
				天線		利得		dB
				設置個數
				洩波同軸電纜		結合損失		dB
觀					使用長		m
				傳送損失		dB/Km
				同軸電纜		使用長		m
				傳送損失		dB/Km
試		工程方法		設置位置
				設置方法				────────
				結線				────────
				接續部之防水措施				────────
驗				耐熱措施				────────
				金屬板等影響之有無				────────
性 / 能 / 試 / 驗		電壓定在波比之測定

備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱		型 式		校正年月日		製造廠商		器材名稱	型 式	校正年月日		製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急電源（發電機設備）測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
使用區分				僅供消防安全設備使用(消防設備種類 )
				與其他設備共用(共用設備種類 )
發電機設備				製造廠					型式號碼‧製造年
規格				額定 / 輸出		kVA				額定電壓				V				絕緣 / 等級
原動機 / 規格				引擎馬力				BHP					轉速				rpm
				額定電壓				V					額定頻率				Hz
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
		設置場所
	設				換氣設備					────────
外	置	專用室			有效之防火區劃					────────
	場	‧			防水措施					────────
	所	機械室等			防止起火‧防止擴大延燒					────────
	等				有無照明設備					────────
觀					標示					────────
	構造‧性能					────────
	保	應確保保有					操作面前面	點檢面	換氣面		其他面		周	相 / 互 / 間	相對面					變電設備或蓄電池設備				建
	有	距離之機器					操	點	換		其					築
試	距	等部分					圍		作	檢	氣		他	整 / 套 / 式			整套式以 / 外	物
	離	機器名 １					面	面	面		面					等
	︵	整套式					－	－
	m	整套式以外	發電裝置				－	－	－		－					－
驗	︶		控制裝置					－	－					－
			燃料槽原動機				－	－	－		－		－		－	－	－		－	－			－	－

緊急電源(發電機設備)
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	設置 / 方法	分岐方法			────────
外		結線‧接續			────────
		標示			────────
觀		耐震措施			────────
		發電裝置‧控制裝置﹙高水溫、低油壓、超轉速保護裝置﹚			────────
試		配線			────────
		引擎排氣管與固定設備連接處 / 有無裝設防震軟管			────────
驗		引擎運轉部有無安全護網裝置			────────
		控制盤﹙電壓、電流、頻率表﹚			────────
		油箱容量			供滿載運轉 小時，燃料種類
	啟動	蓄電池設備啟動			V， 個， AH，啟動 次
性	方式	空氣系統啟動			Kg/cm2 ， l，啟動 次
	通風換氣試驗				風機 V， kW，風量 CMM
能		電機子捲線		高壓	MΩ
		‧主回路		低壓	MΩ
試	絕緣	激磁繞組			MΩ
	阻抗	控制回路			MΩ
驗	試驗	控制回路(自動盤)			MΩ
		充電	交流側端子		MΩ
		裝置	直流側端子		MΩ

緊急電源(發電機設備)
試驗項目					種類‧容量等內容				結果
		接地阻抗試驗					Ω
		絕緣耐力試驗					施加電壓 V
性		動作試驗	保護裝置動作試驗	過電流遮斷器				動作電流值 A
				超速停止裝置				動作回轉值 rpm
能				斷水或水溫上昇停止裝置 / (水冷式)				動作溫度 度
				氣體溫度上昇停止裝置 / (氣渦輪機)				動作溫度 度
試				減液警報裝置(電氣啟動式)				設定液面 mm
				啟動空氣壓下降警報裝置 / (空氣啟動式)				動作壓 kgf/cm2
驗				啟動空氣壓自動充氣裝置 / (空氣啟動式)				動作壓 kgf/cm2
				手動停止裝置
			切換試驗	啟動試驗				電壓確立時間 sec
				自動切換試驗﹙ATS﹚				V， A，極數
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱				型 式	校正年月日	製造廠商		器材名稱	型 式	校正年月日		製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
緊急電源（蓄電池設備）測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
使用區分					僅供消防安全設備使用(消防設備種類 )
					與其他設備共用(共用設備種類 )
蓄電池設備					容量		AH					輸出電壓				V
					種類					單元數
充電裝置					充電方法					輸出電壓				V
					輸入電壓		V					輸出電流				A
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
	設 / 置 / 場 / 所 / 等	設置場所
				換氣設備					────────
外		專用室		有效之防火區劃					────────
		‧		防水措施					────────
		機械室等		防止起火‧防止擴大延燒					────────
觀				有無照明設備					────────
				標示					────────
	構造‧性能					────────
試	保 / 有 / 距 / 離 / ︵ / m / ︶	應確保保有				操作面前面		點檢面	換氣面	其他面		周	相 / 互 / 間	相對面					變電設備或發電 設備			建
		距離之機器					操	點		換	其				築
		等部分					作	檢		氣	他	整 / 套 / 式		整套 / 式以 / 外	物
驗		機器名 １					圍		面	面		面	面				等
		整套式					－	－
		整套式以外	蓄電池設備			－			－			－		－	－		－	－	－		－	－
			充電裝置					－	－	－	－		－	－	－		－	－

緊急電源(蓄電池設備)
試驗項目					種類‧容量等內容				結果
		分岐方法				────────
外		結線‧接續				────────
觀	設置	標示				────────
試	方法	耐震措施				────────
驗		蓄電池設備‧充電裝置				────────
		配線				────────
性 / 能 / 試 / 驗	接地阻抗試驗					種接地 Ω
	絕緣 / 阻抗 / 試驗	充電裝置之交流側端子與大地間				MΩ
		變流﹙逆﹚裝置之交流側端子與大地間				MΩ
		直流側端子與大地間				MΩ
	動作	減液警報裝置				────────
	試驗	切換裝置				────────
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱		型 式	校正年月日	製造廠商		器材名稱	型 式	校正年月日		製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

配線測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
消防安全 / 設備種類		□室內消防栓設備 □室外消防栓設備 □自動撒水設備 / □水霧滅火設備 □泡沫滅火設備 □乾粉滅火設備 / □惰性氣體滅火設備 □鹵化烴滅火設備 □簡易自動滅火設備 / □火警自動警報設備 □瓦斯漏氣火警自動警報設備 / □一一九火災通報裝置 □緊急廣設備 □標示設備 □緊急照明設備 □連結送水管 □消防專用蓄水池 □排煙設備 □緊急電源插座 □無線電通信輔助設備 □緊急電源插座 □冷卻撒水設備 □射水設備
試驗項目				種類‧容量等內容		結果
	電源回路的		設置場所	────────
外	開閉器‧遮		開閉器	────────
	斷器等		遮斷器	────────
	耐燃耐熱 / 保護配線		保護配線之線路	電源回路‧操作回路‧表示燈回路‧警報回路
觀			電線的種類‧大小	────────
			配線方法	────────
			接續	────────
試			工事方法	────────
	配線(耐燃		電線的種類‧大小	────────
	耐熱保護配		配線方法	────────
驗	線除外)		接續	────────
	耐震措施			────────
性 / 能 / 試 / 驗	接地阻抗 / 試驗		電壓種類	低壓‧高壓‧特別高壓
			接地阻抗值	Ω
	絕緣抵抗 / 試驗		電源回路	V MΩ
			操作回路	V MΩ
			表示燈回路	V MΩ
			警報回路	V MΩ

配線
試驗項目					種類‧容量等內容				結果
性 / 能 / 試 / 驗	絕緣阻抗 / 試驗		探測器回路			V MΩ
			附屬裝置回路等			V MΩ
	絕緣耐力試驗					V MΩ
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱	型 式		校正年月日	製造廠商		器材名稱	型 式	校正年月日		製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

冷卻撒水設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
用 途					構 造
防護面積				m2
撒水頭頭					□撒水噴孔 □撒水噴頭
					設置數量
試 驗 項 目					種 類 ． 容 量 等 內 容					結果
外	水 源		水源種類．構造				─────
			水 量				m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
			給水裝置				─────
觀			耐震措施				有 ． 無
		設置場所
	加	消防幫浦			幫浦規格		製造廠			額定出水量 ℓ/min
試	壓					額定全揚程 m
	送					型式			製造號碼
	水				電動機(柴油引擎) 規格		製造廠			種類 型電動機
驗	裝					額定電壓 Ｖ
	置					型式			額定電流 Ａ
					製造號碼			額定輸出 HP/kW
					幫浦 / ． / 電動機(柴油引擎)	設置狀況	─────
					接地工程	種接地
					配線	─────
					潤滑油	─────
					防止水溫上昇之排放裝置	配管．閥類	管徑 A
					限流孔	流過口徑 mm
					設在中繼幫浦之排放配管． / 排放裝置	排放配管高度 m / 排放裝置設定壓力 kgf/cm2

冷卻撒水設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
			性能試驗裝置配管．閥類		─────
			呼水裝置	材質	鋼板製．合成樹脂製
外	加			水量	l
	壓			溢水用排水管	管徑 A
觀				呼水管	管徑 A
	送			補給水管	管徑 A
	水			減水警報裝置	浮球閥．電極
試			控制裝置	設置場所
	裝			控制盤	─────
				預備品	─────
驗	置			接地工程	種接地
			壓力計．	設置位置	─────
			連成計	性能	壓力計之精度等級 級
		耐震措施			有 ． 無
	選擇閥或開關閥				□設於防液堤內 □設於防液堤外 / 距樓地板面高度 m
	啟 / 動 / 裝 / 置	直 接 操 作 部			──────
		遠隔 / 啟動裝置	啟動用壓力水槽		──────
			水槽容量		l
			配管．閥類		管徑 A
			水壓開關裝置或流水檢知裝置		──────
		手動 / 啟動裝置	設置場所
			設置高度		距樓地板面高度 m
			構造		─────
			標示		─────
	配 / 管 / ． / 閥類	設置狀況			─────
		配管			─────
		閥類			─────
		吸水管			─────
		底閥			─────
		防蝕措施			有 ． 無

冷卻撒水設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
外 / 觀		排水措施				有 ． 無
		耐震措施				有 ． 無
	電 / 源	常用電源				Ｖ
		緊急電源種類				發電機設備．蓄電池設備
試	制水閥		設置場所			─────
			設置高度			距樓地板面高度 m
驗			構造			─────
			標示
性 / 能 / 試 / 驗	加 / 壓 / 送 / 水 / 裝 / 置	消防 幫浦	呼水裝置動作試驗	減水警報裝置動作狀況		距底面之高度 cm
				自動給水裝置動作狀況		─────
				由呼水槽補給水狀況		─────
			控制裝置試驗	啟動．停止操作時狀況		─────
				電源切換時運轉狀況		─────
			啟動裝置驗．幫浦啟動表示試驗	幫浦啟動 狀況		─────
				啟動表示點燈狀況		─────
				啟動用水壓開關裝置動作壓力		設定壓力 kgf/cm2 / 動作壓力 kgf/cm2
			幫浦 / 試驗	運轉狀況		─────
				全閉運轉時狀況	全閉揚程	m
				電壓	V
				電流	A
				額定負荷運轉時狀況	額定揚程	m
				電壓	V
				電流	A

冷卻撒水設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容					結果
性能試驗				＊防止水溫上昇排放裝置試驗				排放水量 ℓ/min
				＊幫浦性能試驗裝置試驗				表示值的差 ℓ/min
	配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
	水壓開關裝置或流水檢知裝置試驗					─────
綜合試驗	放水試驗	放水區域別
		啟動性能等					─────
		撒水噴孔或撒水噴頭之撒水量					ℓ/min/m2
	緊急電源 / 切換測試				發電機設備			─────
				蓄電池設備			─────
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱		型 式			校正年月日	製造廠商		器材名稱		型 式		校正年月日			製造廠商

註： 1.撒水噴孔或撒水噴頭「□」欄位內請擇一打v。
     2.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     3.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
     4.消防幫浦如係經內政部登錄機構認可通過之認可品者，得免除「＊」部分之試驗。

射水設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名： 簽章
					地 址：
用 途					構 造
總樓地板面積					樓層數	地上 層 地下 層
射水設備種類
試 驗 項 目					種 別 ． 容 量 等 內 容					結果
	水 源		水源種類．構造			─────
			水 量			m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
			給水裝置			─────
外			耐震措施			有 ． 無
		設 置 場 所
		重 力 / 水 相			構 造
	加				內容積．落差	m3 m
					配管．閥類	─────
觀	壓				水位計	─────
		壓 力 / 水 箱			種類．構造
	送				內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
					自動加壓裝置	有 ． 無
	水				配管．閥類	────────
試					水位計．壓力表	────────
	裝	消 防 / 幫 浦				製造廠				額定出水量 ℓ/min
					幫浦規格					額定全揚程 m
	置					型號				製造號碼
					電動機規格	製造廠				種類 型電動機
驗					額定電壓 V
					型號				額定電流 A
					製造號碼				額定輸出 HP/kW

射水設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
	加	消防幫浦	幫浦 / ． / 電動機	設置狀況	────────
外				接地工程	種接地
				配線	────────
				潤滑油	────────
	壓		防止水溫上昇之排放裝置	配管．閥類	管徑 A
				限流孔	流過口徑 mm
			性能試驗裝置配管．閥類		────────
	送		呼水 / 裝置	材質	鋼板製．合成樹脂製
				水量	ℓ
觀				溢水用排水管	管徑 A
	水			呼水管	管徑 A
				補給水管	管徑 A
				減水警報裝置	浮球閥．電極
	裝		控制 / 裝置	設置場所
				控制盤	────────
試				預備品	────────
	置			接地工程	種接地
			壓力表．	設置位置	────────
			連成計	性能	────────
		耐震措施			有 ． 無
		直接操作部	設置場所
	啟		標示		────────
		遠隔操作部	設置場所		────────
驗	動		構造		────────
			標示		────────
	裝	啟動表示燈
		啟動用水壓 / 開關裝置	啟動用壓力槽		────────	──
	置		水槽容量		ℓ
			配管．閥類		管徑 A
	配管．閥類		設置狀況		────────
			配管		────────

射水設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
	配管．閥類			閥類		────────
				吸水管		────────
外				底閥		────────
				耐震措施		有 ． 無
	電	常 用 電 源				V
	源	緊 急 電 源 種 類				發電機設備．蓄電池設備
		消防栓/ / 射水槍		設置數量		1.固定式：合計設置數量______個 / 2.移動式：合計設置數量______個
				設置場所
觀	消			周圍狀況．操作性		────────
				開關閥設置位置		距樓地板面之高度 m
				水帶接續口 (不含固定式射水槍)		距樓地板面之高度 m
				開關閥		────────
	防			標示		────────
		室外消防 / 栓箱/射水槍箱		設置場所		────────
試				設置狀況		────────
				周圍狀況		────────
	栓			材質		────────
				標示		────────
				水帶		────────
				水帶接續口		────────
驗	等	水帶‧瞄子		瞄子		mm
				結合狀態		────────
				收納狀態		────────
		減壓措置
性 / 能 / 試 / 驗	加 / 壓 / 送 / 水 / 裝置 / 試 / 驗	重力 / 水箱	動作 試驗		給水裝置動作狀況	────────
			靜水壓測定			最低位 m、 最高位 m
			動作 試驗		給水裝置動作狀況	────────
		壓力			自動加壓裝置動作狀況	────────
		水箱	靜水壓測定			最低位 kgf/cm2 / 最高位 kgf/cm2
		消防	呼水裝置 / 動作試驗		減水警報裝置動作狀況	距底面之高度 cm
		幫浦			自動給水裝置動作狀況	────────

射水設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
	加		呼水裝置動作試驗				由呼水槽補給水狀況					────────
性		消	控制裝				啟動．停止操作時狀況					────────
	水		置試驗				電源切換時運轉狀況					────────
			啟動裝置試驗． / 幫浦啟動表示試驗				幫浦啟動狀況					────────
	送					啟動表示點燈狀況					────────
		防					啟動用水壓開關裝置					設定壓力 kgf/cm2
能	水					動作壓力					動作壓力 kgf/cm2
				運轉狀況					─────
	裝					全閉運轉 / 時狀況			全閉揚程		m
			幫浦					電壓		V
	置	幫					電流		A
試			試驗				額定負荷 / 運轉時 / 狀況			額定揚程		m
	試					電壓		V
				電流		A
	驗		＊防止水溫上昇排放裝置試驗					排放水量 ℓ/min
		浦	＊幫浦性能試驗裝置試驗					表示值的差 ℓ
驗	配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
綜 / 合 / 試 / 驗	放	－		設備編號					放水壓力					放 水 量
	水	同時放					kgf/cm2					ℓ/min
	試	水試驗					kgf/cm2					ℓ/min
	驗	個 別					kgf/cm2					ℓ/min
	緊 急 電 源					發電機設備					────────
	切換試驗					蓄電池設備					────────
備 / 註
測試 / 器 / 材	器材名稱				型 式			校正年月日			製造廠商			器材名稱		型 式	校正年月日		製造廠商

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
3.消防幫浦如係經內政部登錄機構認可通過之認可品者，得免除「＊」部分之試驗。