(單位全銜)升降機每月定期檢查紀錄表	(僅供參考)
編
號

檢 查 日 期
年
月
日
型
式

積 載 荷 重
公噸
檢 查 部 分
檢 查 內 容及 方 法
檢查結果
一.極限開關
1.以手動低速運轉檢測(上、下)終點極限開關，其性能應良好。

2.防止柱塞超程之極限開關性能應良好。（間接液壓式）

二.緊急停止裝置
1.調速機阻擋器動作時，應能牽引搬器(車廂)之緊急停止裝置(夾軌器)，制止搬器下降。

2.防爆閥動作時，應能制止搬器下降。（直接液壓式）

三.電磁制動器
1.電磁煞車制動能力應良好；制動彈簧、螺栓、剎車履塊應無顯著之變形、龜裂或鬆動

2.來令片與剎車鼓（盤）間隙適當、接觸面無油污及顯著磨損，固定鉚釘無鬆動；來令片磨耗未達原設計厚度之 1/2，剎車鼓表面無顯著刮傷。

四.控制裝置
1.搬器及乘場之按鈕、信號顯示器動作應正常。

2.受電盤、控制箱之各種開關、電磁接觸器動作應良好而無異狀。

五.其他安全裝置
1.各出入口門之(電氣、機械)連鎖裝置之性能應保持良好。

2.停電或緊急時之對外呼叫警鈴、通訊裝置之性能應良好。

3.搬器內停止開關性能應良好；如為露出式者應與緊急呼叫裝置連接。

4.廂上停止開關、人工操縱器及(手動/自動)切換開關等性能應良好。

5.坑底緩衝器、維修檢查用照明設備及停止開關等性能應良好。

六.鋼索
1.一撚間無 10%以上之素線斷裂。

2.直徑減少無達原公稱直徑 7%以上。

3.無顯著變形或腐蝕，且無扭結。

4.鋼索末端固定良好，應具有防鬆或自緊性能，且每條張力應均勻。

七.吊鏈(或鏈條)
1.吊鏈斷面直徑減少無達製造時的 10%；吊鏈伸長率無達製造時 5%。

2.鏈條不得有裂痕，且鏈環板斷面積之縮減，無超過其製造斷面積之 10 %
◦

3.固定應良好，無有害之龜裂或腐蝕。

八.導軌
1.導軌、導軌托架應固定良好，無顯著銹蝕、變形或損傷。

2.軌夾、魚尾板之螺栓、螺帽應無鬆動或顯著銹蝕。

九.室外升降機
1.制動器無異常。

2.捲揚機之安裝及導索之固定部位無異狀。

十.液壓裝置
1.油箱、壓力配管、油壓缸等無龜裂漏油，壓力錶、電磁閥動作應正常。

2.安全閥、逆止閥、手動下降閥、溫控裝置、防泵空轉裝置等性能應良好。

十一.搬器
搬器之壁板及門扉無變形、破損，門扉開閉應正常且無脫軌或脫溝之現象

十二.標示
操作方法、故障時之處置方法用途、積載荷重保養負責單位及編號應貼於明顯處

十二.其他
機坑如有積(滲)水時，以高阻計量測各回路絕緣電阻值是否在規定值以上。

檢查發現危害、分析危害因素：
評估危害風險(嚴重性及可能性分析)：
評估結果改善措施：
檢討改善措施之合宜性：
備註：
1. 檢查結果,良好者打「V」，無該項者打「/」，不良者打「X」並應做檢查發現危害分析危害因素、評估危害風險、依檢查風險評估結果採取改善措施、檢討改善措施之合宜性。
2. 依據「職業安全衛生管理辦法」第八十條規定，本紀錄表需保存三年。
自動檢查人員

單位主管